## Лист1
[5 empty] | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № | [8 empty] | от | [7 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 3
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С
|  |  | х | ГОСТ 31385 |  |  |  | РБ 03-69 |  |  |  | СТО-СА-03-002 | [8 empty] | x | — НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| 1.1 | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [7 empty] | 5000 |  |  | м³ | [6 empty] | шт.
| 1.2 | ТИП РЕЗЕРВУАРА: | [7 empty] | х | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ | [8 empty] | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
[10 empty] | х | БЕЗ ПОНТОНА | [8 empty] | С ПОНТОНОМ
[10 empty] | х | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ | [8 empty] | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ
| 1.3 | РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | [7 empty] | 22800 |  | мм; |  | ВЫСОТА |  |  | 12000 |  |  | мм
| 1.4 | КЛАСС РЕЗЕРВУАРА | [8 empty] | I (3а) |  |  |  | II (3б) |  |  |  | х | III (2а) |  |  | IV (2б)
| 1.5 | СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [7 empty] | 20 |  |  | ЛЕТ
2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| 2.1 | НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [7 empty] | Дизельное топливо летнее
| 2.2 | ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА | [17 empty] | 0.8634 |  | т/м³
| 2.3 | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [17 empty] | 11150 |  | мм
| 2.4 | РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [17 empty] | 11150 |  | мм
| 2.5 | НОРМАТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ | [17 empty] | 2 |  | кПа |  |  | НЕТ
| 2.6 | НОРМАТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ | [17 empty] | 0.25 |  | кПа |  |  | НЕТ
| 2.7 | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [17 empty] | 40 |  | °C
| 2.8 | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0,98 ПО СП 131.13330.2012 | [17 empty] | −35 |  | °C
| 2.9 | НОРМАТИВНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2016 | [17 empty] | 1.8 |  | кПа
| 2.10 | НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2016 | [17 empty] | 0.23 |  | кПа
| 2.11 | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СП 14.13330.2014 | [17 empty] | 5 |  | баллов
| 2.12 | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ | [6 empty] | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  | кг/м³ |  |  | ТОЛЩИНА | [5 empty] | мм |  | х | НЕТ
| 2.13 | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ | [6 empty] | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  | кг/м³ |  |  | ТОЛЩИНА | [5 empty] | мм |  | х | НЕТ
| 2.14 | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [19 empty] | циклов в год
3 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| 3.1 | СТЕНКА: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [6 empty] | х | РУЛОННЫЙ | [6 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
[6 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [12 empty] | мм |  | х | НЕТ
| 3.2 | ДНИЩЕ: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [6 empty] | х | РУЛОННЫЙ | [6 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
[6 empty] | УКЛОН |  |  |  | х | НАРУЖУ | [6 empty] | ВНУТРЬ |  |  |  | НЕТ
[6 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [12 empty] | мм |  | х | НЕТ
| 3.3 | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША: |  |  |  | ФОРМА |  |  |  | х | КОНИЧЕСКАЯ | [6 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ
[6 empty] | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | ОБОЛОЧКА | [6 empty] | КАРКАСНАЯ |  |  | х | ЩИТОВАЯ
[6 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ: | [12 empty] | мм |  | х | НЕТ
| 3.4 | ЛЕСТНИЦА: |  |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) | [9 empty] | х | ШАХТНАЯ |  |  |  | НЕТ

## Лист2
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  |  | от | [9 empty] | ЛИСТ 2 ИЗ 3
| 3.5 АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН |  |  |  | ДА |  | DN | [9 empty] | шт. | х | НЕТ
| 3.6 МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ |  |  | х | ДА | [5 empty] | м | [5 empty] | шт. |  | НЕТ
| 3.7 МОЛНИЕПРИЕМНИК В ЦЕНТРЕ КРЫШИ |  |  |  | ДА | [5 empty] | м | [5 empty] | шт. | х | НЕТ
| 3.8 КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  |  | х | ДА | [11 empty] | шт. |  | НЕТ
| 3.9 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА |  |  | ГПСС-2000 | [10 empty] | 2 |  | шт. |  | НЕТ
| 3.10 КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ |  |  | х | ДА | [13 empty] | НЕТ
| 3.11 КРУГЛЫЙ ЗУМПФ ДЛЯ ТРУБЫ |  |  |  | ДА |  | DN | [9 empty] | шт. | х | НЕТ
| 3.12 ЛОТКОВЫЙ ЗУМПФ |  |  |  | ДА | [11 empty] | шт. | х | НЕТ
| 3.13 ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК |  |  |  | 600х600 |  |  |  | 600х900 |  |  |  | 900х1200 |  |  |  |  | х | НЕТ
| 3.14 ПОНТОН |  |  |  | СТАЛЬНОЙ |  |  |  |  | АЛЮМИНИЕВЫЙ
| 3.15 ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША |  |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ |  |  |  |  | ДВУДЕЧНАЯ
| 3.16 НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 |  | DN | [6 empty] | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 2: |  |  |  | DN
| 3.17 ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА: | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  | мм |  | ВЫСОТА |  |  |  |  | мм
|  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  | мм |  |  | НЕТ
| 3.18 ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  | мм |  |  | НЕТ
| 3.19 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ: |  |  |  | ТРУБНЫЙ |  |  |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |  |  |  | х | НЕТ
|  | УСЛОВИЕ НАГРЕВА |  |  | РАЗОГРЕВ |  |  |  | ПОДДЕРЖАНИЕ
|  | ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА ПРОДУКТА |  |  | ДНЕЙ
|  | НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА | [6 empty] | °C
|  | НЕОБХОДИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА ПРОДУКТА | [9 empty] | °C
|  | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ |  |  | ПАР |  |  | ВОДА |  |  | МАСЛО |  | ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
(ДЛЯ ТРУБНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ)
|  | ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ | [7 empty] | °C
|  | ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ | [7 empty] | °C
|  | РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | [7 empty] | т/ч
|  | ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | [7 empty] | МПа
3.20 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА:
|  | ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА | [6 empty] | ДА |  |  | НЕТ
|  | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦА | [14 empty] | ДА |  | НЕТ
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ
5.1 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИСТЕ 3.
5.2 ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТ ТИПА S С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 33259 ТИПА 01 ИЛИ 11, ИСПОЛНЕНИЕ B, РЯД 1 НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16 КГС/СМ² ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 2,5 КГС/СМ² ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ; РАЗМЕРЫ А, В И С ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
5.3 ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ α) И РАЗМЕР А МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ, И РАССТОЯНИЮ ДО ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КРЫШИ И КОЛЬЦЕВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В КРЫШЕ.

## Лист3
ЛИСТ 3 ИЗ 3
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  |  | от
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ
№ п/п |  | НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) |  | DN | PN |  | ТИП ПАТРУБКА | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
[8 empty] | a О | А, мм | В, мм | С, мм
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В СТЕНКЕ
1 |  | Люк-лаз |  | 600 | 2.5 |  | F |  | 750 |  | —
2 |  | Люк-лаз |  | 600х900 | — |  | F |  | 650 |  | —
3 |  | Патрубок приёма-раздачи |  | 250 | 16 |  | S
4 |  | Патрубок приёма-раздачи |  | 250 | 16 |  | S
5 |  | Патрубок зачистки |  | 150 | 16 |  | S
6 |  | Место установки КС-50 |  | — | — |  | — |  | — |  | —
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ
1 |  | Люк световой |  | 500 | — |  | S |  |  |  | 20
2 |  | Люк световой |  | 500 | — |  | S |  |  |  | 20
3 |  | Патрубок монтажный |  | 250 | 2.5 |  | F |  |  |  | —
4 |  | Патрубок монтажный |  | 250 | 2.5 |  | F |  |  |  | —
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ:
ДАТА |  |  | Ф. И. О. | [6 empty] | ПОДПИСЬ
ДАТА |  |  | ФИО | [6 empty] | ПОДПИСЬ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ